## Sheet1
通信协议: Modbus rtu协议,115200波特率,偶校验位,1位停止位,从机地址0x01;
线圈地址 | 定义 | R/W | 备注
0x00 | 输出IO_0 | R/W | 控制IO状态
0x01 | 输出IO_1 | R/W
0x02 | 输出IO_2 | R/W
0x03 | 输出IO_3 | R/W
0x04 | 输出IO_4 | R/W
0x05-0x0F |  | R/W | 为输出IO_5-输出IOF预留,根据实际硬件情况开启
0x10 | 输入IO_0 | R | 读取IO状态
0x11 | 输入IO_1 | R
0x12 | 输入IO_2 | R
0x13 | 输入IO_3 | R
0x14 | 输入IO_4 | R
0x15-0x1F |  | R | 为输入IO_5-输入IOF预留,根据实际硬件情况开启
0x20 | 启动/停止 | R/W | 控制系统启停
寄存器地址 | 定义 | R/W | 备注
0x00 | 工作状态 | R | 0:就绪 1:调整温度中 2:保温中 3:异常
0x01 | - |  | 预留,读取为0
0x02 | 温度模式 | R/W | 0:单段模式 1:多段模式
0x03 | - |  | 预留,读取为0
0x04 | 目标温度 | R | double类型(见备注),当前要达到的温度;在单段模式下,此值为"单段温度"的温度值; 在多段模式下,此值为对应段的温度值;
0x05
0x06 | 目标保温时间 | R | double类型,到达目标时间后要保温的时间,单段模式下为0,一直保温;在多段模式下,此值为对应段的保温值;单位为分钟;
0x07
0x08 | 当前温度 | R | 当前的温度,double类型;
0x09
0x0A | 单段温度 | R/W | double类型,单段模式下有效,设置目标温度;
0x0B
0x0C | 当前段数 | R | 当前段数,多段模式下有效
0x0D | - |  | 预留,读取为0
0x0E | 多段模式段数 | R/W | 多段模式下有效,最多32段
0x0F | - |  | 预留,读取为0
0x10-0x4F | 多段模式温度值,单位摄氏度 | R/W | Double类型,0x10-0x11为第一段温度值,0x12-0x13为第二段温度值,以此类推,共32段
0x50-0x8F | 多段模式保温时长,单位分钟 | R/W | Double类型,0x50-0x51为第一段保温值,0x52-0x53为第二段保温值,以此类推,共32段
double类型: 放大1000倍转为int类型,低地址保存低16位,高地址保存高16位;